## strojne instalacije
Investitor:
OBČINA ŽETALE
ŽETALE 4
2287 ŽETALE
Objekt:
VRTEC – PREUREDITEV SANITARNE VODE
Projekt:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
Proj. dokumentacija:
TEHNIČNA REŠITEV
Štev. projekta:
25029-18-SE/MK
Štev. načrta:
25029-18-SE/MK-5
MAPA 5
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
| 1. NOTRANJI VODOVOD |  | SKUPAJ | 0
| 2. TOPLOTNA ČRPALKA |  | SKUPAJ | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
OPOMBA: ZA VSA GRADBENA DELA (IZKOPI, ZASIPI, OBNOVA TLAKA, SANACIJE, PREBOJI itd.) POTREBNA ZA VGRADNJO OPREME, KI JE ZAJETA V POPISIH STROJNEGA DELA PROJEKTA, JE POTREBNO PRIDOBITI PONUDBE IZVAJALCEV GRADBENIH DEL
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
1. NOTRANJI VODOVOD
Dobava in montaža
1 | Cevi iz nerjavnega avstenitnega Cr-Ni-Mo jekla 1.4401 po DIN EN 10088 za hladno vodo, toplo vodo in recirkulacijo vodena vidno in v zidovih oziroma v tlakih, z dodatkom za razrez (razred gorljivosti A 1 v skladu z DIN 4102-1), vključno spojni elelmenti cevi (navojni fitingi,radialni oz. aksialni pres spoji, armaturni priključki, prehodni komadi) in pomožni material za montažo z mapress nerastavljivimi spoji (kot na primer Geberit Mapress sistem), vključno izolacija z žlebaki z zaprto celično strukturo (kot na primer Savalit, Armaflex ali Plamaflex) debeline izolacije do DN 40 minimalno 13 mm, od DN50 do DN 200 minimalno 38 mm, s pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo.
| DN 15 debelina izolacije 13 mm | m | 0
| DN 20 debelina izolacije 13 mm | m | 5 | 0
| DN 25 debelina izolacije 13 mm | m | 15 | 0
2 | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 | kom
| DN 20 | kom | 2 | 0
| DN 25 | kom | 4 | 0
3 | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 20 | kom | 1 | 0
4 | Bojler sanitarne tople vode, volumna V=500l, z velikopovršinskim toplotnim izmenjevalcem površine 6,0 m2 in vključno z električnim grelcem moči Pel=5,0 kW, vključno eco skin izolacija (100 mm polistirola) vključno ves pritrdilni, tesnilni in pomopžni material za montažo in montaža kot npr Austria Email HRS 500 | kompl. | 1 | 0
5 | Pretočna ekspanzijska posoda PN 10, V=800 l, z atestom za uporabo za pitno vodo, temperaturo 90 ⁰C, vključno pomožni material za montažo, | kom | 1 | 0
6 | Protipovratni ventil z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 25 | kom | 1 | 0
| DN 20 | kom | 1 | 0
7 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | kg | 2 | 0
8 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka
|  | kom | 1 | 0
9 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
|  | kom | 1 | 0
10 | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 32 | kom | 4 | 0
11 | Lovilec nečistoč z navojnimi priključki PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 32 | kom | 1 | 0
12 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 32 | kom | 1 | 0
13 | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 | kom | 2 | 0
14 | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo; | kom | 2 | 0
15 | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo | kom | 2 | 0
16 | Jeklena cev po DIN 2448 z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, varilni, tesnilni in pomožni material za montažovključno toplotna izolacijo z zaprto celično strukturo (kot npr. Armaflex, Aeroflex) oziroma cevnimi žlebaki, s toplotno prevodnostjo manj ali enako 0,035 W/(mK). Minimalna debeline izolacije enaka notranjemu premeru cevi.
| DN 10 | m | 3 | 0
| DN 20 | m | 0
| DN 25 | m | 0
| DN 32 | m | 10 | 0
17 | Avtomatski odzračevalni ventil oz lonček, DN 15 PN10, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo | kom | 4 | 0
18 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo. Podstavek iz profilnega železa (podstavek notranjih visokotemperaturnih enot) min. 50cm nad streho, vroče cinkan, izdelan po detajlnih risbah izvajalca ključavničarskih del, statično preračunan vključno pritrdilni in pomožni material za montažo | kg | 2 | 0
19 | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | m2 | 1 | 0
20 | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevanje V =8 l , predtlak 1,5 bar vključno pomožni material za montažo
| kot npr. REFLEX tip NG8 | kom | 1 | 0
21 | Varnostni ventil na vzmet, nastavljen na tlak odpiranja 3,0 bar, vključno pomožni material za montažo
| DN 20 | kom | 1 | 0
22 | Obtočna črpalka za vodo 90 ⁰C vključno protiprirobnice, fitingi, vijačni, tesnilni ter pomožni material za montažo,
| WILO tip Stratos 30/1-12, DN32 | kom | 1 | 0
23 | Senzorji temperature predtokov in povratkov ogrevne vode ter sanitarne pitne vode, vključno ves potrebni material za montažo in montaža | kompl. | 1 | 0
24 | Gumijasta cev, DN 15 dolžine 10m, z obojestranskim navojnim priključkom DN 20 in obešalom za na zid, vključno pomožni material za montažo | kom | 1 | 0
25 | Pokrivno barvanje ročic armatur, barvne in pisne oznake na cevovodih, razdelilcu in zbiralniku, označitev črpalk, zapornih in regulacijskih elementov, regulatorjev, kotlov, vrat kotlovnice | kompl. | 1 | 0
26 | Razna dodatna nepredvidena dela kot gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in dela, ki jih je potrebno opraviti, pa niso zajeta v popisu | ur | 2 | 0
27 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave (omehčevalno mobilno napravo priskrbi izvajalec), izdelava sheme postaje in obratovalnih navodil vključno z namestitvijo v prostoru podpostaje, napisnih tablic in napisov na vratih podpostaje | kom. | 1 | 0
28 | Barvne in pisne oznake na cevovodih, razdelilcu in zbiralniku, označitev vseh črpalk, zapornih, ter regulacijskih elementov, regulatorjev, pokrivno barvanje ročic armatur | kom. | 1 | 0
29 | Antivibracijska podloga toplotnega agregata | kom. | 1 | 0
30 | Projektantski nadzor. | ur | 2 | 0
31 | Izdelava PID dokumentacije. | kpl | 1 | 0
32 | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov, garancijskih listin | kpl | 1 | 0
33 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del
| v sklopu priprave dela za izvedbo ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu in za idelavo PID dokumentacije. | kpl | 1 | 0
34 | Pripravljalno zaključna dela | kom | 1 | 0
35 | Transportni, zavarovalni in splošni stroški | kom | 1 | 0
36 | Nepredvidena dela
Razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno opraviti, gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in material, odobreno s strani nadzora in obračunano po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi
| v višini 3% (od pozicije 1 do zadnje) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0
| 1. NOTRANJI VODOVOD |  | SKUPAJ | 0
2. TOPLOTNA ČRPALKA
Dobava in montaža
1 | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Funkcija neprekinjenega ogrevanja.
Možnost dvojnega zaznavanja ter delovanje na podlagi temperature in vlage.
Enota omogoča vračanje odpadne toplote in se lahko izvede kot 2 ali 3 cevni sistem (HR).
Moč: hlajenje 28,0 kW, gretje 31,5 kW Moč (-16°C ): Gretje 20,0 kW
Priključna električna moč: hlajenje 5,8 kW (35/27°C), gretje 5,92 kW (7/20°C)
COP 5,69;
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 58,0 dB(A)
Dimenzije: (930x1.690x760)x1 mm
Teža: 198 kg
Območje delovanja: hlajenje od -15°do +48°C, gretje od -25° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
| (ustreza proizvod uvoznika in dobavitelja opreme IBLO d.o.o, LG Electronics tip ARUM100LTE5 ali enakovredno) | kompl. | 1 | 0
2 | Notranja enota - Hydro kit
Toplotne črpalke z ekspanzijskim ventilom in izmenjevalcem freon-voda. Notranja enota je priklopljena na freonski razvod toplotne črpalke na eni strani in na hladilno/ogrevalni razvod objekta.
Notranja enota se dobavi s kompletno krmilno regulacijsko opremo in tipali. Regulacija je povezana na Zunanjo kompresorsko enoto.
Ima vgrajen dodaten kompresor R134a.
Tehnični podatki:
Qgr=25,2 kW
Priključna el. Moč: 5,0kW
Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz
Napajalni kabel: 3C x CV4.0
Komunikacijski kabel: 2C x CVV-SB 1.0~1.5
Min. temperatura ogrevalne vode tmin=30°C
Max. temperatura ogrevalne vode tmax=80°C
Nazivni pretok vode znaša 36 l/min pri dp=20kPa
Dimenzije 520x1.080x330 mm, teža 94kg
| (ustreza proizvod uvoznika in dobavitelja opreme IBLO d.o.o, LG Electronics tip ARNH08GK3A2 ali enakovredno) | kompl. | 1 | 0
3 | Bakrene cevi
za povezavo med zunanjo in notranjimi enotami, vključno z bakrenimi fitingi za spajanje z mehkim lotanjem, materialom za lotanje in dodatkom za razrez
| Cu 9,52 mm | m | 15 | 0
| Cu 22,20 mm | m | 15 | 0
4 | Elektro signalni kabel
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami
| - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 25 | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
5 | Montaža zunanje enote
postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
dvig in postavitev enote na konstrukcijo
povezovanje posameznih zunanjih modulov v celoto
priklop Cu cevnih instalacij
| priklop elektro/signalnih instalacij | kompl. | 1 | 0
6 | Montaža notranje enote Hydro kit
postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
priklop Cu cevnih instalacij
priklop signalnega kabla na notranjo enoto
priklop elektro kabla
| priklop signalnega kabla | kompl. | 1 | 0
7 | Tesnostni preizkus cevovoda
| vključno z vakumiranjem in polnjenjem s hladivom | kompl. | 1 | 0
8 | Hladilno sredstvo R410A
| obračun po dejansko porabljenih količinah! | kg | 5 | 0
9 | Testiranje in zagon, s strani proizvajalca usposobljenega in pooblaščenega podjetja
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kompl. | 1 | 0
10 | Podstavki iz profilnega železa za montažo zunanjih hladilnih enot, antikorozijsko zaščiten z dvakratnim premazom temeljne barve in dvakratnim finalnim opleskom bele barve vključno pritrdilni in pomožni material za montažo vključno delavniške risbe in izdelava konstrukcije | kg | 10 | 0
11 | Podstavki iz profilnega železa za montažo notranjih nisko in visoko temperaturnih grelnih enot (hydro kit), antikorozijsko zaščiten z dvakratnim premazom temeljne barve in dvakratnim finalnim opleskom bele barve vključno pritrdilni in pomožni material za montažo, vključno delavniške risbe in izdelava konstrukcije | kg | 5 | 0
12 | Vakumiranje freonske instalacije in izsuševanje s freonom 1 mbar, polnitev sistema s freonom, tlačni preiskus z dušikom | kom. | 1 | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izdelava obratovalnih navodil, zaključna dela | kom. | 1 | 0
14 | Preizkusno obratovanje klima naprav, vregulacija avtomatike | kom. | 1 | 0
15 | Zavarovalni, transportni in splošni stroški | kom. | 1 | 0
16 | Izdelava PID dokumentacije | kom. | 1 | 0
17 | Dobava in montaža zaščitne ograje okrog zunanje enote TČ s pripadajočimi nosilnimi stebri. Ograja višine 2m in dolžine 11 metrov, vključno z vrati in ključavnico, vključno potrebni beton za postavitev stebrov ter ves potrebni material za montažo. | kom | 1 | 0
BETONSKI PODSTAVEK ZA ZUNANJO ENOTO TČ
18 | Vgrajevanje gramoza pod temeljno ploščo podstavka za toplotno črpalko v deb 20 cm s kompimiranjem
|  | m3 | 1.5 | 0
19 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temeljno ploščo za T.Č. v deb 6 cm, komplet vsa dela in prevozi
|  | m3 | 0.5 | 0
20 | Dobava in izdelava opaža temeljne plošče za TČ., komplet vsa dela in prevozi | m2 | 2.5 | 0
21 | Dobava in polaganje armature v podstavek - temeljna plošča za TČ, komplet vsa dela in prevozi
|  | kg | 20 | 0
22 | Dobava in vgrajevanje betona MB 25/30 v temeljno ploščo za T.Č. v deb 30 cm, komplet vsa dela in prevozi
|  | m3 | 0.5 | 0
23 | Razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno opraviti, gradbena pomoč pri izdelavi prebojev in material, odobreno s strani nadzora in obračunano po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi
| v višini 3% (od pozicije 1 do zadnje pozicije) | kom. | 0.03 | 0
| 2. TOPLOTNA ČRPALKA |  | SKUPAJ | 0

## elektroinstalacije
Investitor:
OBČINA ŽETALE
ŽETALE 4
2287 ŽETALE
Objekt:
VRTEC – PREUREDITEV SANITARNE VODE
Projekt:
NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
Proj. dokumentacija:
TEHNIČNA REŠITEV
Štev. projekta:
25029-18-SE/MK
Štev. načrta:
25029-18-SE/MK-4
MAPA 4
PROJEKTANTSKI POPIS S STROŠKOVNO OCENO
REKAPITULACIJA
A. | Elektro omare |  |  | 0
B. | Elektrifikacija in zagon strojno tehnološke opreme |  |  | 0
C. | Ozemljitve |  |  | 0
0
D. | Meritve, poročila |  |  | 0
E. | Komunikacije za potrebe tehnološke opreme za navezavo na Ethernet - opcija |  |  | 0
F.. | Nepredvideno (A-C) | 5% |  | 0
G. | Drobni material A-C) | 3% |  | 0
H. | Transport (A-C) | 2% |  | 0
I. | Projekt izvedenih del | kmpl | 1 | 0 | 8%
J. | Elektro Nadzor | kmpl | 1 | 0 | 6%
K. | Projektantski nadzor | ur | 2 | 0
| Skupaj elektroinstalacije: |  |  | 0
| DDV | 22% |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0
A. | Elektro omare
1. | Razdelilnik tehnologije RTP-1
1 | Vgradna omara, dimenzij
| Prostostoječa omara, dimenzij 800x400x250 mm, Schrack KS 2 vrata/IP55/RAL7035, z vgrajeno opremo | kom | 1 | 0
2 | 3p, prenapetostni odvodnik ETITEC B 275 - klasa II | kon | 4 | 0
3 | Glavno stikalo - Kompaktno bremensko ločilno stikala CLB, ETI - 400VAC/25A-3P | kom | 1 | 0
4 | RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok, ETI tip EFI-4 / 40/0,3A | kom | 1 | 0
5 | varovalke ETI, avtomatske 220VAC/380VAC
5.1 | 3 p,20 A | kom | 1 | 0
5.2 | 3 p, 16 A | kom | 3 | 0
5.3 | 1 p, 16 A | kom | 1 | 0
5.4 | 1 p, 10 A | kom | 1 | 0
5.5 | 1 p, 6 A | kom | 3 | 0
6 | Motorne zaščite
6.1 | 1p, 0,5 A-2A, 220VAC, vključno pomožni kontak 2-NC | kom | 2 | 0
7 | Stikala
7.1 | Stikalo 3 polno tropoložajno preklopno stikalo, 20A/240VAC, kot T3-3-8212/E - EATON ali 4G 10 53 - Končar ali enakovredno | kom | 3 | 0
8 | Kontaktorji, releji
8.1 | Kontaktor 3P-220VAC/40A, Schrack (navitje 24VAC) | kom | 1 | 0
8.2 | Kontaktor 1P-220VAC/16A, Schrack (navitje 24VAC) | kom | 2 | 0
8.3 | Natične enote za kontaktor 1xNO / 1xNC, 220VAC/10A, Schrack | kom | 2 | 0
8.4 | Pomožni rele TRP 220VAC/10A - 4x NO/NC vključno podnožje | kom | 1 | 0
9 | Transformator 220V/24V-100W, vključno usmernika 24~/24V= / 100W | kom | 1 | 0
10 | Signalna svetilka 220VAC
10.1 | rdeča | kom | 3 | 0
10.2 | zelena | kom | 3 | 0
11 | Vezni material, instalacisjki kanali, N+PE zbiralka, Cu zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, oznake, nalepke, | kmpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
2. | Izenačitev potencialov
1 | Omarica za izenačitev potencialov GIP, DIP dim. 380x380x210 mm, RITTAL, tip AE 1380600, vključno Cu zbiralka dim. 40x3 mm, l = 300 mm, spojni in vijačni material | kmpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
B. | Elektrifikacija in zagon strojno tehnološke opreme
1. | kabelske police nad spuščenim stropom
1.2 | PK 100 | m | 12 | 0
2. | Cevi zaščitne, gibljive, TBF, položene
v beton ali podometno
2.1 | fi 23 mm | m | 80 | 0
2.2 | fi 16 mm | m | 80 | 0
3. | Kabli, položeni delno podomet, delno
v zaščitne cevi, delno v kabelskih policah
3.1 | NYY-J 5x10 mm2 | m | 15 | 0
3.2 | NYY-J 5x4 mm2 | m | 12 | 0
3.3 | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 25 | 0
3.4 | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 10 | 0
3.5 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 12 | 0
3.6 | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 15 | 0
3.7 | NYM-J 4x2,5 mm2 | m | 8 | 0
3.8 | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 12 | 0
3.9 | H07V-U 1 x 16 mm2 - ozemljitve | m | 55 | 0
3.1 | H07V-U 1 x 6 mm2 - ozemljitve | m | 25 | 0
3.11 | Liycy 4x2x0,75 mm2 - z opletom (za senzoriko) | m | 55 | 0
3.12 | FTP cat.7 4x2x0,6 mm za komunikjacijske povezave | m | 20 | 0
4 | Vtičnice, bele barve, Schrack
4.1 | nadometna, s pokrovom, 3 faz, 16 A | kom | 1 | 0
4.2 | nadometna, s pokrovom, 1 faz, 16 A | kom | 1 | 0
5 | Fiksni priključki, 5 p | kom | 3 | 0
6 | Vrstne sponke, dvoredne, p12 (1,5 do 16 mm2) | kom | 5 | 0
7. | Izvedba priklopov naprav in opreme, komplet z uvodnicami (kot so: TČ, el, grelniki v bojlerjih, obtočne črpalke...) na predpripravljene napajalno regulaciojske tokokroge, razvidne iz shem razdelilnikov | kom | 5 | 0
8. | Izvedba zagonov, nastavitev strojne opreme in vreguliranje kompletne tehnološke opreme - ogrevanja sanitarne vode | kmpl | 1 | 0
9. | Razna pomožna gradbena dela, preboji,
| vrtanje popravila zidu | ur | 4 | 0
| Skupaj |  |  | 0
C. | Ozemljitve
1 | Valjanec INOX 30x3 mm za ozemljitev zunanje ograje ob zunanji enoti toplotne črpalke, HERMI | m | 8 | 0
2 | Križni vijačni in varjeni spoji - INOX | kom | 5 | 0
3 | Izolirni strelovodni sistem - lovilna palica višine višine 2 m, vključno podstavkom in izolativnimi oporami, postavljena minimalno 1 m od ščitene naprave in navezavo na ozenljitev, kot naprimer HERMI | kom | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
D. | Meritve, poročila
1. | Izredne meritve ozemljitve | kmpl | 1 | 0
2. | Meritve jakočnih instalacij, vključno izdajo potrdila za razdelilnik RTP-1 | kmpl | 1 | 0
3. | Meritve šibkočnih instalacij, vključno izdajo potrdila (regulacijski tokokrogi) | kmpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
E. | Komunikacije za potrebe tehnološke opreme za navezavo na Ethernet - opcija
1. | Wi-Fi dostopna tpčka Acess Point - 802.3af, Ubiquiti tip: UniFi UAP PRO 450 Mbps AP/Hotspot 2.4/5Ghz MiMo - za eventuelno širitev omrežja žično - brezžično - žično (ena enota se namesti ob komunikacijski omari v pritličju, deuga ob tehnološki opremi v podpostaji) | kom | 2 | 0
2. | Priklop, komfiguracija in testni zagon komunikacijskega omrežja | kmpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Skupna-rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
A: | Strojne instalacije |  | 0
B. | Elektroinstalacije |  | 0
| skupaj: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| Skupaj z DDV |  | 0